
10KV箱式变压器技术规范书

一、标准和规范
　箱式变压器符合下列标准和规范
	标准号
	标　准　名　称

	GB 1094.1
	电力变压器　第1部分　总则

	GB 1094.2
	电力变压器　第2部分　温升

	GB 1094.3
	电力变压器　第3部分　绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

	GB 1094.4
	电力变压器　第4部分　电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

	GB 1094.5
	电力变压器　第5部分　承受短路的能力

	GB/T 1094.10
	电力变压器　第10部分　声级测定

	GB 311.1
	高压输变电设备的绝缘配合

	GB 1208
	电流互感器

	GB 5273
	变压器、高压电器和套管的接线端子

	GB 13499
	电力变压器应用导则

	GB/T 17467
	高压/低压预装式配电站

	GB/T 17468
	电力变压器选用导则

	GB 2900.15
	电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

	GB 10230.1
	分接开关　第1部分　性能要求和试验方法

	GB 10230.2
	分接开关　第2部分：应用导则

	DL 911
	电力变压器绕组变形的频率响应分析法

	DL 1093
	电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

	JB/T 8637
	无励磁分接开关

	GB/T 7354
	局部放电测量

	JB/T 3837
	变压器类产品型号编制方法

	DL/T 572
	电力变压器运行规程

	GB 16847
	保护用电流互感器暂态特性技术要求

	GB 50150
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	GB/T 4109
	交流电压高于1000V的绝缘套管

	GB/T 4585
	交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

	GB/T 5582
	高压电力设备外绝缘污秽等级

	GB 16434
	高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

	GB 16927.1
	高压试验技术　第一部分：一般试验要求

	GB 16927.2
	高压试验技术　第二部分：测量系统

	GB 148
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

	DL/T 596
	电力设备预防性试验规程

	GB 763
	交流高压电器在长期工作时间的发热

	GB 2706
	交流高压电器动、热稳定试验方法

	GB/T 14048.1 
	低压开关设备和控制设备总则


二、正常使用条件

（1） 海拔高度不超过1000m；
（2） 环境温度：最高温度50℃，最低温度-25℃，最高日平均温度不超过40℃；

（3） 相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%；

（4） 户外风速不超过40m/s；

（5） 地面倾斜度不大于3°；

（6） 阳光辐射不得超过1000W/m2；

（7） 安装地点无爆炸危险、火灾、化学腐蚀及剧烈振动。

三、结构及其它
（1）箱变由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。箱体外壳选用夹芯复合钢板，内部填充环保型保温材料，门板采用双层钢板对焊，确保箱体保温、防潮、防腐、绝缘性能更好、重量更轻。箱体所用材质可防腐并具有足够的机械强度，不发生永久变形，力求外型美观、色彩与环境协调。箱体金属框架均有良好的接地，有接地端子，并注明接地符号。

（2）高、低压室有照明灯，有防尘、防凝露措施，高低压室湿度不超过90%（25℃），变压器室通风良好。箱壳有防晒、防雨、防锈、防小动物进入等措施或装置。箱壳有可靠的密封性能，外壳防护等级不低于IP33，开关柜设备不低于IP30，箱壳门向外开，有把手、暗闩和锁。箱变内柜体表面覆盖层为静电喷涂，涂层漆膜厚度不小于0.3mm并均匀一致,色泽饱满、耐腐蚀，至少15年不褪色。箱变外壳有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不变形或损伤。
（3）箱体有足够的通风和隔热措施，以自然通风为主，强制通风为辅。保证所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度，加装室温监视装置和自启动的通风冷却装置，以保证变压器在规定环境条件下满负荷运行。变压器能从箱顶部或侧门进出。箱式变电站噪声水平不大于规定的变压器噪声水平。

（4）高压配电装置具有防止误拉、合开关设备，带负荷拉、合刀闸，带电挂地线，带地线合闸和工作人员误入带电间隔的五防措施。负荷开关和熔断器之间也有可靠的联锁。

（5）高压配电装置的母线绝缘导线（或绝缘母线），高压进出线均考虑电缆的安装位置和便于进行试验。

（6）变压器主要接地点有明显的接地标志。箱体中设有不少于两个与接地系统相连的端子，需要接地的高低压电器元件及金属部件均有效接地。

（7）箱式变电站进行工厂试验和现场试验，以保证所提供的箱式变电站满足本规范和相关的国家标准规定的性能要求。
四、变压器
变压器采用S11-80KVA    10/0.4

本系列三相油浸式电力变压器是在传统的结构和成熟的技术基础上，做了许多改进，采用许多新材料，结构更趋可靠的新型变压器。
S11-M系列10KV配电变压器是目前国内最优秀的一种配电变压器。

主要功能和特点：
    1、铁心：配电变压器的铁心采用优质冷轧取向硅钢片，本系列变压器空载损耗非常低，比S9系列10KV级配电变压器的空载损耗平均降低10%，是一种更优秀的低损耗配电变压器。
    2、线圈：变压器的线圈绕制需要使用专用绕线机，直接绕制完成。
    3、组装：组装时，不再需要拆卸铁心上铁轭，可防止铁心损耗在组装过程中的增大现象。
    4、油箱：配电变压器的油箱全部采用波纹片全密封型式。

同时有： 
　  运行可靠：由于结构的改进，产品的电气强度、机械强度和散热能力得到了明显提高，特别是抗突发短路能力得到显著的提高。
技术经济性能好：本系列产品大大降低了空载损耗、负载损耗、空载电流，损耗性能达到国外工业发达国家九十年代水平，因而使运行成本大大降低。
变压器技术参数

1、型号：S11-80KVA

2、额定容量： 80KVA

3、频率：50Hz

4、额定电压：

高压：10KV      低压：0.4KV

5、无载调压范围：

          高压侧调压：±5%

6、联结组别:  D，yn11

7、系统最高工作电压: 12KV

五．高压开关柜

5.1．主要技术条件

5.1.1最高运行电压：12kV
5.2高压元器件
5.2.1负荷开关 

采用FZN25型负荷开关
额定电压：12kV

额定电流
：630A
额定频率
：50Hz

额定短路开断电流(有效值)：25kA 

额定短路关合电流(峰值)：63kA 

额定动稳定电流(峰值)：63kA 

热稳定电流(有效值)(2S)：25kA 

机械寿命：20000次
工频耐压(1min)：42kV

雷电冲击耐压：75Kv

操作机构：手动操作机构
互换性：易损件具有互换性

5.2.2避雷器
额定电压：10kV

避雷器额定电压：17kV

持续运行电压(有效值)：13.6kV

5kA残压：≤45kA
5.2.3绝缘水平
(1)工频耐压(1min)：42kV。

(2)雷电冲击耐压：75kV。

(3)控制和辅助回路工频耐压(1min)：2.0kV。

5.3．出厂试验项目

（1）外观检查。

（2）机械操作和机械特性试验。

（3）主回路电阻测量。

（4）主回路工频耐压试验。

（5）控制回路及辅助回路的工频耐压试验。

泄漏试验。

六、低压配电柜

6.1机械、电气性能

6.1.1基本参数

(a)型号：GGD低压配电柜

(b)额定电压：0.4kV

(c)工作电压：0.4kV

(d) 额定频率
： 50Hz

(e) 额定短时耐受电流：63kA/2s
(f) 水平母线耐受电流：60/150kA
(g) 垂直母线耐受电流：50/125kA
6.1.2主要元件
(a)进线主开关

 智能断路器
额定工作电压(V)：400

额定频率
：50Hz
(b)出线开关

塑壳式断路器
(c)交流互感器

选用BH-0.66系列交流互感器。

(d)低压插接母线
型号：TMY
额定绝缘电压：0.4kV
额定工作电压：0.4kV
热稳定电流(kA rms)(1S)：40

动稳定电流(kA Peak)：100
6.2、低压出线回路为2路，电容按30%补偿。

6.3、其它
（1）采用GGD低压配电柜，电缆下出线。
（2）下列铭牌尽可能安装在高出地面合适高度上。
（3）低压配电屏进行工厂试验和现场试验，以保证所提供的低压配电屏满足本规范和相关的国家标准规定的性能要求。

（4）低压柜除满足技术要求中提及的内容外，最少还包括：

(a)产品合格证。

(b)使用说明书和维修保养手册。

(c)安装图。

